## Slide 1: Laporan MCSA & Kondisi Equipment
Generated by MCSA Assistant

## Slide 2: Ringkasan Kondisi Fleet
Standby: 19 Equipment

## Slide 3: Detail: BC 10.1
STANDBY
Parameter | Nilai Terakhir | Satuan | Limit
Kondisi | standby |  | - Normal = Hijau - Alarm = Kuning - High = Merah

## Slide 4: Detail: BC 10.2
STANDBY
Parameter | Nilai Terakhir | Satuan | Limit
Kondisi | standby |  | - Normal = Hijau - Alarm = Kuning - High = Merah

## Slide 5: Detail: BC 5.2
STANDBY
Parameter | Nilai Terakhir | Satuan | Limit
Kondisi | standby |  | - Normal = Hijau - Alarm = Kuning - High = Merah

## Slide 6: Detail: BC 7.1
STANDBY
Parameter | Nilai Terakhir | Satuan | Limit
Bearing | OK |  | Bad
Current 1 | 64.3 | RMS | -
Current 2 | 64.9 | RMS | -
Current 3 | 63.6 | RMS | -
Dev Current | 1 | % | > 5 %
Dev Voltage | 0.1 | % | > 5%
Kondisi | standby |  | - Normal = Hijau - Alarm = Kuning - High = Merah
Load | 35.4 | % | ≤ 25%
Lower Sideband | -53.7 | dB | < 42
Rotorbar Health | 3 |  | >3
THD Current % | 1.843 | % | >3
THD Voltage % | 0.746 | % | >5
Upper Sideband | -53 | dB | < 42
Voltage 1 | 385.3 | RMS | < 350 V & > 424 V
Voltage 2 | 385.5 | RMS | < 350 V & > 424 V
Voltage 3 | 384.9 | RMS | < 350 V & > 424 V
power factor | 0.664 |  | <0.8

## Slide 7: Detail: BC 7.2
STANDBY
Parameter | Nilai Terakhir | Satuan | Limit
Bearing | ok |  | Bad
Current 1 | 65.4 | RMS | -
Current 2 | 67.2 | RMS | -
Current 3 | 65.1 | RMS | -
Dev Current | 2 | % | > 5 %
Dev Voltage | 0.1 | % | > 5%
Kondisi | standby |  | - Normal = Hijau - Alarm = Kuning - High = Merah
Load | 35.4 | % | ≤ 25%
Lower Sideband | -50.7 | dB | < 42
Rotorbar Health | 4 |  | >3
THD Current % | 1.7 | % | >3
THD Voltage % | 0.778 | % | >5
Upper Sideband | -51.4 | dB | < 42
Voltage 1 | 386.7 | RMS | < 350 V & > 424 V
Voltage 2 | 387.2 | RMS | < 350 V & > 424 V
Voltage 3 | 386.4 | RMS | < 350 V & > 424 V
power factor | 0.644 |  | <0.8

## Slide 8: Detail: BC 8.1
STANDBY
Parameter | Nilai Terakhir | Satuan | Limit
Kondisi | standby |  | - Normal = Hijau - Alarm = Kuning - High = Merah

## Slide 9: Detail: BC 8.2
STANDBY
Parameter | Nilai Terakhir | Satuan | Limit
Kondisi | standby |  | - Normal = Hijau - Alarm = Kuning - High = Merah

## Slide 10: Detail: CCWP 1
STANDBY
Parameter | Nilai Terakhir | Satuan | Limit
Bearing | ok |  | Bad
Current 1 | 70.56 | RMS | -
Current 2 | 70.54 | RMS | -
Current 3 | 71.13 | RMS | -
Dev Current | 0.5 | % | > 5 %
Dev Voltage | 0.1 | % | > 5%
Kondisi | standby |  | - Normal = Hijau - Alarm = Kuning - High = Merah
Load | 69.6 | % | ≤ 25%
Lower Sideband | -57.6 | dB | < 42
Real Power | 41.368 |  | 
Rotorbar Health | 2 |  | >3
THD Current % | 1.683 | % | >3
THD Voltage % | 0.952 | % | >5
Upper Sideband | -57.1 | dB | < 42
Voltage 1 | 395.7 | RMS | < 350 V & > 424 V
Voltage 2 | 396 | RMS | < 350 V & > 424 V
Voltage 3 | 396.4 | RMS | < 350 V & > 424 V
power factor | 0.853 |  | <0.8

## Slide 11: Detail: CCWP 2
STANDBY
Parameter | Nilai Terakhir | Satuan | Limit
Bearing | ok |  | Bad
Current 1 | 79.75 | RMS | -
Current 2 | 80.21 | RMS | -
Current 3 | 80.42 | RMS | -
Dev Current | 0.5 | % | > 5 %
Dev Voltage | 0.1 | % | > 5%
Kondisi | standby |  | - Normal = Hijau - Alarm = Kuning - High = Merah
Load | 79.7 | % | ≤ 25%
Lower Sideband | -80.6 | dB | < 42
Real Power | 47.376 |  | 
Rotorbar Health | 1 |  | >3
THD Current % | 1.846 | % | >3
THD Voltage % | 1.038 | % | >5
Upper Sideband | -69.7 | dB | < 42
Voltage 1 | 395.2 | RMS | < 350 V & > 424 V
Voltage 2 | 395.4 | RMS | < 350 V & > 424 V
Voltage 3 | 395.9 | RMS | < 350 V & > 424 V
power factor | 0.863 |  | <0.8

## Slide 12: Detail: CONDENSATE PUMP A
STANDBY
Parameter | Nilai Terakhir | Satuan | Limit
Bearing | ok |  | Bad
Current 1 | 55.16 | RMS | -
Current 2 | 52.73 | RMS | -
Current 3 | 55.53 | RMS | -
Dev Current | 3.2 | % | > 5 %
Dev Voltage | 0.4 | % | > 5%
Kondisi | standby |  | - Normal = Hijau - Alarm = Kuning - High = Merah
Load | 62.8 | % | ≤ 25%
Lower Sideband | -52.5 | dB | < 42
Rotorbar Health | 3 |  | >3
THD Current % | 2.37 | % | >3
THD Voltage % | 1.172 | % | >5
Upper Sideband | -55.3 | dB | < 42
Voltage 1 | 386.9 | RMS | < 350 V & > 424 V
Voltage 2 | 385.8 | RMS | < 350 V & > 424 V
Voltage 3 | 388.7 | RMS | < 350 V & > 424 V
power factor | 0.846 |  | <0.8

## Slide 13: Detail: CONDENSATE PUMP B
STANDBY
Parameter | Nilai Terakhir | Satuan | Limit
Bearing | ok |  | Bad
Current 1 | 43.46 | RMS | -
Current 2 | 40.54 | RMS | -
Current 3 | 43.48 | RMS | -
Dev Current | 4.6 | % | > 5 %
Dev Voltage | 0.4 | % | > 5%
Kondisi | standby |  | - Normal = Hijau - Alarm = Kuning - High = Merah
Load | 46.2 | % | ≤ 25%
Lower Sideband | -49.6 | dB | < 42
Real Power | 15.105 |  | 
Rotorbar Health | 4 |  | >3
THD Current % | 2.845 | % | >3
THD Voltage % | 1.106 | % | >5
Upper Sideband | -50.2 | dB | < 42
Voltage 1 | 385.7 | RMS | < 350 V & > 424 V
Voltage 2 | 384.6 | RMS | < 350 V & > 424 V
Voltage 3 | 387.3 | RMS | < 350 V & > 424 V
power factor | 0.8 |  | <0.8

## Slide 14: Detail: CONDENSATE PUMP C
STANDBY
Parameter | Nilai Terakhir | Satuan | Limit
Bearing | ok |  | Bad
Current 1 | 23.57 | RMS | -
Current 2 | 23.44 | RMS | -
Current 3 | 22.22 | RMS | -
Dev Current | 3.7 | % | > 5 %
Dev Voltage | 0.2 | % | > 5%
Kondisi | standby |  | - Normal = Hijau - Alarm = Kuning - High = Merah
Load | SE | % | ≤ 25%
Lower Sideband | -55.3 | dB | < 42
Rotorbar Health | load too low |  | >3
THD Current % | 9.278 | % | >3
THD Voltage % | 1.764 | % | >5
Upper Sideband | -53.3 | dB | < 42
Voltage 1 | 383.3 | RMS | < 350 V & > 424 V
Voltage 2 | 382.2 | RMS | < 350 V & > 424 V
Voltage 3 | 382.6 | RMS | < 350 V & > 424 V
power factor | 0.224 |  | <0.8

## Slide 15: Detail: COOLING TOWER A
STANDBY
Parameter | Nilai Terakhir | Satuan | Limit
Bearing | bad (detect missalgnment) |  | Bad
Current 1 | 22.2 | RMS | -
Current 2 | 21.58 | RMS | -
Current 3 | 22 | RMS | -
Dev Current | 1.6 | % | > 5 %
Dev Voltage | 0.2 | % | > 5%
Kondisi | standby |  | - Normal = Hijau - Alarm = Kuning - High = Merah
Load | 48.5 | % | ≤ 25%
Lower Sideband | -77.8 | dB | < 42
Rotorbar Health | 1 |  | >3
THD Current % | 3.142 | % | >3
THD Voltage % | 0.909 | % | >5
Upper Sideband | -64.2 | dB | < 42
Voltage 1 | 390.5 | RMS | < 350 V & > 424 V
Voltage 2 | 390 | RMS | < 350 V & > 424 V
Voltage 3 | 391.3 | RMS | < 350 V & > 424 V
power factor | 0.671 |  | <0.8

## Slide 16: Detail: CRUSHER 1
STANDBY
Parameter | Nilai Terakhir | Satuan | Limit
Bearing | ok |  | Bad
Current 1 | 184.2 | RMS | -
Current 2 | 189.4 | RMS | -
Current 3 | 186.5 | RMS | -
Dev Current | 1.4 | % | > 5 %
Dev Voltage | 0.1 | % | > 5%
Kondisi | standby |  | - Normal = Hijau - Alarm = Kuning - High = Merah
Load | 31.2 | % | ≤ 25%
Lower Sideband | -100 | dB | < 42
Rotorbar Health | 1 |  | >3
THD Current % | 3.474 | % | >3
THD Voltage % | 2.412 | % | >5
Upper Sideband | -31.2 | dB | < 42
Voltage 1 | 386.8 | RMS | < 350 V & > 424 V
Voltage 2 | 386.7 | RMS | < 350 V & > 424 V
Voltage 3 | 386.3 | RMS | < 350 V & > 424 V
power factor | 0.491 |  | <0.8

## Slide 17: Detail: CRUSHER 2
STANDBY
Parameter | Nilai Terakhir | Satuan | Limit
Bearing | ok |  | Bad
Current 1 | 173.3 | RMS | -
Current 2 | 183.8 | RMS | -
Current 3 | 175.1 | RMS | -
Dev Current | 3.6 | % | > 5 %
Dev Voltage | 0.3 | % | > 5%
Kondisi | standby |  | - Normal = Hijau - Alarm = Kuning - High = Merah
Load | 28.5 | % | ≤ 25%
Lower Sideband | -100 | dB | < 42
Rotorbar Health | 1 |  | >3
THD Current % | 5.115 | % | >3
THD Voltage % | 2.787 | % | >5
Upper Sideband | -100 | dB | < 42
Voltage 1 | 386.4 | RMS | < 350 V & > 424 V
Voltage 2 | 387.7 | RMS | < 350 V & > 424 V
Voltage 3 | 385.1 | RMS | < 350 V & > 424 V
power factor | 0.472 |  | <0.8

## Slide 18: Detail: RA FAN 1
STANDBY
Parameter | Nilai Terakhir | Satuan | Limit
Bearing | ok |  | Bad
Current 1 | 78.68 | RMS | -
Current 2 | 76.95 | RMS | -
Current 3 | 79.09 | RMS | -
Dev Current | 1.6 | % | > 5 %
Dev Voltage | 0.2 | % | > 5%
Kondisi | standby |  | - Normal = Hijau - Alarm = Kuning - High = Merah
Load | 75.3 | % | ≤ 25%
Lower Sideband | -71.1 | dB | < 42
Rotorbar Health | 1 |  | >3
THD Current % | 0.003 | % | >3
THD Voltage % | 0.004 | % | >5
Upper Sideband | -71.7 | dB | < 42
Voltage 1 | 392.5 | RMS | < 350 V & > 424 V
Voltage 2 | 392 | RMS | < 350 V & > 424 V
Voltage 3 | 393.3 | RMS | < 350 V & > 424 V
power factor | 0.841 |  | <0.8

## Slide 19: Detail: RA FAN 2
STANDBY
Parameter | Nilai Terakhir | Satuan | Limit
Bearing | ok |  | Bad
Current 1 | 67.8 | RMS | -
Current 2 | 63.78 | RMS | -
Current 3 | 68.1 | RMS | -
Dev Current | 4.2 | % | > 5 %
Dev Voltage | 0.4 | % | > 5%
Kondisi | standby |  | - Normal = Hijau - Alarm = Kuning - High = Merah
Load | 63.3 | % | ≤ 25%
Lower Sideband | -62.5 | dB | < 42
Rotorbar Health | 1 |  | >3
THD Current % | 2.643 | % | >3
THD Voltage % | 1.099 | % | >5
Upper Sideband | -62.9 | dB | < 42
Voltage 1 | 386.6 | RMS | < 350 V & > 424 V
Voltage 2 | 385.3 | RMS | < 350 V & > 424 V
Voltage 3 | 388.2 | RMS | < 350 V & > 424 V
power factor | 0.843 |  | <0.8

## Slide 20: Detail: WATER JET PUMP A
STANDBY
Parameter | Nilai Terakhir | Satuan | Limit
Bearing | ok |  | Bad
Current 1 | 59.95 | RMS | -
Current 2 | 57.45 | RMS | -
Current 3 | 60.22 | RMS | -
Dev Current | 3 | % | > 5 %
Dev Voltage | 0.4 | % | > 5%
Kondisi | standby |  | - Normal = Hijau - Alarm = Kuning - High = Merah
Load | 87.2 | % | ≤ 25%
Lower Sideband | -100 | dB | < 42
Real Power | 28.43 |  | 
Rotorbar Health | 1 |  | >3
THD Current % | 1.881 | % | >3
THD Voltage % | 1.127 | % | >5
Upper Sideband | -100 | dB | < 42
Voltage 1 | 387.2 | RMS | < 350 V & > 424 V
Voltage 2 | 385.9 | RMS | < 350 V & > 424 V
Voltage 3 | 388.9 | RMS | < 350 V & > 424 V
power factor | 0.901 |  | <0.8

## Slide 21: Detail: WATER JET PUMP B
STANDBY
Parameter | Nilai Terakhir | Satuan | Limit
Kondisi | standby |  | - Normal = Hijau - Alarm = Kuning - High = Merah
Load | SE | % | ≤ 25%